## Sensors
Sensor Number | Type | Label | Units | SET Part Number | High Alarm Limit | High Alarm Delay | Low Alarm Limit | Low Alarm Delay | Offset | Source | Exponent | Alarm Enable ROLH | I/O Module | I/O Channel
1 | 1 | 202_55_00_GT01_01_PV | °C | 1 - Trend Thermistor | 550 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 3
2 | 1 | 202_55_00_GT01_02_PV | °C | 1 - Trend Thermistor | 550 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 5
3 | 1 | 202_55_00_GT15_01_PV | °C | 1 - Trend Thermistor | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 6
4 | 1 | 202_55_00_GP03_01_PV | bar | 2 - Pressure V 10bar | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 2
5 | 2 | Return temp | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O1V | 0 | 0 0 0 0
6 | 2 | Flow temp | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O2V | 0 | 0 0 0 0
7 | 2 | Energy | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O4V | 0 | 0 0 0 0
8 | 2 | Power | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F3D | 0 | 0 0 0 0
9 | 2 | Volyme Flow | m³ h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O6V | 0 | 0 0 0 0
10 | 2 | Volyme | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O5V | 0 | 0 0 0 0
11 | 2 | Diff temp | K |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F2D | 0 | 0 0 0 0
12 | 1 | 202_55_00_GP01_01_PV | bar | 2 - Pressure V 10bar | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 1
13 | 1 | AS202_122_GT04_01_V | °C | 1 - Trend Thermistor | 110 | 0 | -40 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 8
14 | 2 | 202_55_00_GT01_01_CSP1 | °C |  | 100 | 0 | -100 | 0 |  | F44D | 3 | 0 0 0 0
15 | 2 | 202_55_00_GT01_02_CSP1 | °C |  | 100 | 0 | -100 | 0 |  | F44D | 3 | 0 0 0 0
16 | 1 | 202_55_01_GT01_01_PV | °C | 1 - Trend Thermistor | 550 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 4
17 | 2 | 202_55_00_GT01_01_CSP2 | °C |  | 100 | 0 | -100 | 0 |  | F52D | 3 | 0 0 0 0
18 | 2 | 202_55_00_GT01_02_CSP2 | °C |  | 100 | 0 | -100 | 0 |  | F52D | 3 | 0 0 0 0
19 | 2 | 202_55_00_SV01_01_OP | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K51D | 0 | 0 0 0 0
20 | 1 | 202_55_01_GT15_01_PV | °C | 1 - Trend Thermistor | 550 | 0 | -10 | 0 | 0 |  |  | 0 0 0 0 | 0 | 7
21 | 2 | 202_55_00_GT01_01_CSP | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F53D | 0 | 0 0 0 0
22 | 2 | 202_55_00_SV01_02_OP | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K54D | 0 | 0 0 0 0
23 | 2 | 202_55_00_GT01_02_CSP | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F55D | 0 | 0 0 0 0
24 | 2 | Return temp | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O1V | 0 | 0 0 0 0
25 | 2 | Flow temp | °C |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O2V | 0 | 0 0 0 0
26 | 2 | Energy | MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O4V | 0 | 0 0 0 0
27 | 2 | Power | kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F70D | 0 | 0 0 0 0
28 | 2 | Volyme Flow | m³ h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O6V | 0 | 0 0 0 0
29 | 2 | Volyme | m³ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t2O5V | 0 | 0 0 0 0
30 | 2 | Diff temp | K |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F69D | 0 | 0 0 0 0
31 | 2 | 202_55_00_P02_01_OP | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K70D | 0 | 0 0 0 0
33 | 2 | 202_55_00_P02_02_OP | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K73D | 0 | 0 0 0 0
36 | 2 | 202_55_01_SV01_02_OP | % |  | 110 | 0 | -10 | 0 |  | F85D | 3 | 0 0 0 0
37 | 2 | 202_55_01_SV01_01_OP | % |  | 110 | 0 | -10 | 0 |  | F87D | 3 | 0 0 0 0

## Knobs
Knob Number | Type | Label | Units | Value / ID | Maximum Level | Minimum Level | Pin Level
1 | 1 | 202_55_00_P02_01_SP1 | sek | 5 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 202_55_00_SV01_03_AD1 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 202_55_00_SV01_03_AD2 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 202_55_00_SV01_04_AD1 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 202_55_00_SV01_04_AD2 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 202_55_00_P02_01_AD1 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 202_55_00_P02_02_AD1 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 202_55_00_MH01_01_AD | Min | 60 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 202_55_00_AUTO_AD | Min | 60 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 202_55_00_GP03_01_AD2 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 202_55_00_GP03_01_AD3 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 202_55_00_GP03_01_SP1 | bar | 1 | 0 | 0 | 70
13 | 1 | 202_55_00_GP03_01_SP2 | bar | 2,4 | 0 | 0 | 70
14 | 1 | 202_55_00_GT01_02_ADL | °C | 3 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 202_55_00_GT01_02_AD2 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 202_55_00_GT01_01_ADL | °C | 3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 202_55_00_GT01_01_AD2 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 202_55_00_GT01_01_AD1 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 202_55_00_GT01_02_AD1 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 202_55_00_GT15_03_AD1 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 202_55_00_GP03_01_AD1 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 202_55_00_P02_02_SP1 | sek | 5 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 202_55_00_VX_SP1 | sek | 30 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 202_55_00_VVX_SP1 | sek | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 202_55_00_VVX1_SP1 | l/s | 4 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 202_55_00_VVX2_SP1 | l/s | 5 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | XA01_01_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_X1 | °C | 6 | 50 | -40 | 30
30 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_X2 | °C | 7 | 50 | -40 | 30
31 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_X3 | °C | 9 | 50 | -40 | 30
32 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_X4 | °C | 11 | 50 | -40 | 30
33 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_X5 | °C | 13 | 50 | -40 | 30
34 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_Y5 | °C | 15 | 100 | 0 | 30
35 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_Y4 | °C | 13 | 100 | 0 | 30
36 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_Y3 | °C | 10 | 100 | 0 | 30
37 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_Y2 | °C | 8 | 100 | 0 | 30
38 | 1 | 202_55_00_S_GT01_01_Y1 | °C | 8 | 100 | 0 | 30
39 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_X1 | °C | 6 | 50 | -40 | 30
40 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_X2 | °C | 7 | 50 | -40 | 30
41 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_X3 | °C | 9 | 50 | -40 | 30
42 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_X4 | °C | 11 | 50 | -40 | 30
43 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_X5 | °C | 13 | 50 | -40 | 30
44 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_Y5 | °C | 15 | 100 | 0 | 30
45 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_Y4 | °C | 13 | 100 | 0 | 30
46 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_Y3 | °C | 12 | 100 | 0 | 30
47 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_Y2 | °C | 11 | 100 | 0 | 30
48 | 1 | 202_55_00_V_GT01_01_Y1 | °C | 10 | 100 | 0 | 30
49 | 1 | 202_55_00_GT01_01_P |  | -0,8 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 202_55_00_GT01_01_I | min | 2 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 202_55_00_SV01_01_OPM | % | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | 202_55_00_GT01_02_P |  | -0,8 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | 202_55_00_GT01_02_I | min | 2 | 0 | 0 | 0
54 | 1 | 202_55_00_SV01_02_OPM | % | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | XA01_02_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | XA01_03_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 1 | XA01_04_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | JFB01_01_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
59 | 1 | 202_55_00_VVX01_01_AD | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
60 | 1 | 202_55_00_VVX01_02_AD | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
61 | 1 | DDC01_01_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | DDC01_02_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 1 | DDC01_03_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | DDC01_04_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
65 | 1 | DDC01_05_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
66 | 1 | OSP01_01_AD | Min | 1 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | 202_55_01_P03_01_SP1 | min | 5 | 0 | 0 | 0
68 | 1 | 202_55_00_GP01_01_P |  | -0,8 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 202_55_00_GP01_01_I | min | 2 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | 202_55_00_P02_01_OPM | % | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 202_55_00_GP01_01_P |  | -0,8 | 0 | 0 | 0
72 | 1 | 202_55_00_GP01_01_I | min | 2 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | 202_55_00_P02_02_OPM | % | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | 202_55_00_GP01_01_SP | kPa | 80 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | 202_55_00_GP01_01_AD1 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
76 | 1 | AS202-122_GT04_01_AD | Min | 30 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | 202_55_00_P02_01_AD2 | Min | 0,5 | 0 | 0 | 0
79 | 1 | 202_55_00_GP01_01_ADL | Pa | 3 | 0 | 0 | 0
80 | 1 | 202_55_00_GP01_01_AD2 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
81 | 1 | 202_55_01_GT01_01_P | x | -2 | 0 | 0 | 0
82 | 1 | 202_55_01_GT01_01_I | Min | 4 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 202_55_01_GT01_01_SP | °C | 14 | 0 | 0 | 0
84 | 1 | 202_55_01_SV01_02_OP_OPM | % | 0 | 100 | 0 | 30
85 | 1 | 202_55_01_SV01_01_OP_OPM | % | 0 | 100 | 0 | 30
86 | 1 | 202_55_01_P03_01_AD1 | Min | 1 | 0 | 0 | 0
87 | 1 | 202_55_01_GT01_01_AD1 | Min | 60 | 0 | 0 | 0
88 | 1 | 202_55_01_GT15_01_AD1 | Min | 60 | 0 | 0 | 0
89 | 1 | 202_55_01_GT01_01_ADL | °C | 3 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | 202_55_01_GT01_01_AD2 | Min | 30 | 0 | 0 | 0
91 | 1 | AS202_122_GT04_01_SP | °C | 15 | 0 | 0 | 0
92 | 1 | 202_55_01_MH01_01_AD | Min | 60 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | 202_55_01_AUTO_AD | Min | 60 | 0 | 0 | 0